## Start
proPIR | Rechentool PIR-RT2
für Rohrdämmungen im Wärme- und Kältebereich.
Objektname
Objektort
swisspor AG |  |  |  |  | Deutsch
Industriestrasse | Dieses einfache Excel-Tool dient zur Berechnung der Dämmungen rund um Rohre und zur Abschätzung der Kosten/Energie/CO2-Einsparungen zwischen der Variante mit PIR Dämmung und einer Variante mit beliebiger Dämmung. Für die Heizungstechnik kann damit der Wärme- und Berührungsschutz, für die Kältetechnik der Kälte-, Tauwasser- und Feuchteschutz berechnet werden.
CH-5623 Boswil
Tel +41 (0) 56 678 98 98
Fax +41 (0) 56 678 98 99
www.swisspor.ch | Die Berechnungen beschränken sich auf flüssige Medien und basieren auf Codes, welche in Makros hinterlegt sind.
Elri AG
Gewerbestrasse 3 | Kunde | Firma | Objekt | Name
CH-4552 Derendingen |  | Sachbearbeiter |  | Strasse
Tel: +041 (0)32 681 33 11 |  | Strasse |  | Ort
Fax: +041(0)32 682 15 05 |  | Ort
www.elri.ch |  | Tel. | Berechnungsdatum
E-Mail
Regisol AG
Schwalbenweg 3 | Planer | Firma | Rückfragen an | Sachbearbeiter
CH-3292 Busswil bei Büren |  | Sachbearbeiter |  | Tel.
Tel: +041 (0)385 22 33 |  | Strasse |  | Fax
Fax: +041(0)385 22 35 |  | Ort |  | E-Mail
www.regisol.ch |  | Tel.
E-Mail
Bemerkungen
Version 3.1 | Das vorliegende Tool wurde von der Hochule Technik & Architektur Luzern im Auftrag der Interessengemeinschaft proPIR entwickelt.
DESIGN BY HSLU - T&A | ProPIR haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung des vorliegenden Tools entstehen können.
3

## Grundlagen
proPIR | Rechentool PIR-RT2
Grundlagen für die Berechnung
Objektname
Objektort
swisspor AG
Industriestrasse | Die hinterlegten Kennwerte sind Durchschnittswerte verschiedener Produkte der gleichen Materialart. |  |  |  |  | V1 |  | PIR
CH-5623 Boswil | Für Grenzbereiche können in nicht gesperrten Feldern produktspezifische, nachgewiesene Kennwerte eingegeben werden. |  |  |  |  | V2 |  | Variante 2
Tel +41 (0) 56 678 98 98 | [5 empty] | V1 | V2 | Gemeinsame Werte
Fax +41 (0) 56 678 98 99 |  |  | PIR - Isolierung | Vergleichsvariante | Kopieren | Änderbar |  | Vorschlagswerte,
www.swisspor.ch |  |  | Variante 1 | Variante 2 | V1 -> V2 | Geändert |  | teilweise änderbar
Rohrleitung
Elri AG | Material |  | Stahlrohr | Stahlrohr |  |  |  |  | FeldRohrMaterial | FeldRohrMaterial_V2
Gewerbestrasse 3 | Wärmeleitfähigkeit | lR | 50 | 50 | W/(mK) |  |  |  | FeldLambdaR | FeldLambdaR_V2
CH-4552 Derendingen | Wandstärke | dR | 3 | 3 | mm |  |  |  | FeldDR | FeldDR_V2
Tel: +041 (0)32 681 33 11
Fax: +041(0)32 682 15 05 | Dämmung
www.elri.ch | Material |  | PIR (-40°C bis 120°C) | Steinwolle (12°C bis 750°C) |  | Auswahl Material beeinflusst λD, u und Fli |  |  | FeldDämmMaterial | FeldDämmMaterial_V2
| Produktbezeichnung, Bemerkung zu benutzerdefinierte Eingaben | [7 empty] | FeldDämmMaterial_Benutzer | FeldDämmMaterial_Benutzer_V2
Regisol AG | Wärmeleitfähigkeit deklariert bei 10°C | lD | 0.0277 | 0.0335 | W/(mK) |  |  |  | FeldLambdaVor | FeldLambdaVor_V2
Schwalbenweg 3 | Innendurchmesser (Ø Rohraussendruchmesser) | diD | 35 | 35 | mm |  |  |  | FeldDiD | FeldDiD_V2
CH-3292 Busswil bei Büren | Isolierstärke (Dicke der Isolierung) | dD | 40 | 40 | mm |  |  |  | FeldDD | FeldDD_V2
Tel: +041 (0)385 22 33 | Wasserdampfdiffusionswiderstand | u | 50 | 1 | - |  |  |  | FeldWasserdampfdiff | FeldWasserdampfdiff_V2
Fax: +041(0)385 22 35 | Zuschlag Unterkonstruktion (z.B. Rohrschellen, Stützen) |  | Keine Unterkonstruktion | Keine Unterkonstruktion |  |  |  |  | FeldLambdaZBez | FeldLambdaZBez_V2
www.regisol.ch | Wert | lZ | 0 | 0 | W/(mK) |  |  |  | FeldLambdaZ | FeldLambdaZ_V2
| Emissionsgrad Ummantelung |  | keine Ummantelung | keine Ummantelung |  |  |  |  | FeldEmissionsgradUmmantelungBez | FeldEmissionsgradUmmantelungBez_V2
| Wert | e | 0.9 | 0.9 | - |  |  |  | FeldEmissionsgradUmmantelung | FeldEmissionsgradUmmantelung_V2
| Zuschlag ungedämmte Rohroberfläche |  | Keine | Keine |  |  |  |  | FeldWBRBez | FeldWBRBez_V2
| Wert | wbr | 0 | 0 | % |  |  |  | FeldWBR | FeldWBR_V2
| Ausrichtung | f | Horizontal | Horizontal |  |  |  |  | FeldRohrAusrichtung | FeldRohrAusrichtung_V2
Medium
| Temperatur | ƟM | 58 | 58 | °C |  |  |  | FeldMediumstemperatur | FeldMediumstemperatur_V2
Umgebung
| Lufttemperatur | Ɵe | 12 | 12 | °C |  |  |  | FeldUmgebungstemperatur | FeldUmgebungstemperatur_V2
| relative Feuchte | fe | 60 | 60 | % |  |  |  | FeldLuftFeuchte | FeldLuftFeuchte_V2
| Windgeschwindigkeit |  | Innen, windstill | Innen, windstill |  |  |  |  | FeldWindgeschwindigkeitBez | FeldWindgeschwindigkeitBez_V2
| Wert Windgeschwindigkeit | we | 0.2 | 0.2 | m/s |  |  |  | FeldWindgeschwindigkeit | FeldWindgeschwindigkeit_V2
Berührungsschutz (nur für Wärmeschutz)
| Höchst zulässige Oberflächentemperatur | ƟU,G | 40 | 40 | °C |  |  |  | FeldBerührungsschtzTemp | FeldBerührungsschtzTemp_V2
Dampfbremse (nur für Kälteschutz)
| Bezeichnung |  | Keine | Keine |  |  |  |  | FeldDampfbremse | FeldDampfbremse_V2
Produktbezeichnung, Bemerkung zu benutzerdefinierte Eingaben
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke | sd | 0 | 0 | m |  |  |  | FeldSD | FeldSD_V2
| Dicke Dampfbremse | dU | 0 | 0 | mm |  |  |  | FeldDU | FeldDU_V2
| Undichtheiten Dampfbremse | ρU | 10 | 10 | % |  |  |  | FeldFD | FeldFD_V2
| Grenzwert für Feuchtezunahme in 10 Jahren | Fli | 3 | 1 | % |  |  |  | FeldFli | FeldFli_V2
Wirtschaftlichkeit
| Tägliche Betriebszeit | hd | 24 | 24 | h/d |  |  |  | FeldBetriebszeitTag | FeldBetriebszeitTag_V2
| Jährliche Betriebszeit | ha | 12 | 12 | Monate/Jahr |  |  |  | FeldBetriebszeitJahr | FeldBetriebszeitJahr_V2
| Länge Rohrleitung | LR | 100 | 100 | m |  |  |  | FeldLaengeRohrleitung | FeldLaengeRohrleitung_V2
| Energieträger |  | Heizöl | Heizöl |  |  |  |  | FeldEnergietraeger | FeldEnergietraeger_V2
| Wirkungsgrad oder JAZ Anlage | ηE | 0.85 | 0.85 | - |  |  |  | FeldWirkungsgrad | FeldWirkungsgrad_V2
| Spezifischer THG-Emissionsfaktor | τE | 0.2952 | 0.2952 | kg CO2/kWh |  |  |  | FeldEmissionsfaktor | FeldEmissionsfaktor_V2
| Spezifischer Preis Energieträger | PE | 100 | 100 | CHF/100 L |  |  |  | FeldEnergiepreis | FeldEnergiepreis_V2
Version 3.1 | Amortisationszeit Isolierung | ta | 1.5 | 1.5 | Jahre |  |  |  | FeldAmortisationIsolierung | FeldAmortisationIsolierung_V2
DESIGN BY HSLU - T&A | Nutzungszeit der Anlage | tn | 30 | 30 | Jahre |  |  |  | FeldNutzungszeitAnlage | FeldNutzungszeitAnlage_V2
| Energiepreissteigerung | ΔPe | 1.5 | 1.5 | %/Jahr |  |  |  | FeldEnergiepreissteigerung | FeldEnergiepreissteigerung_V2
Note on J13: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on L18: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case. Vous obtenez une liste de choix.
Note on J21: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on J22: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on L22: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on J24: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on L24: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on J26: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on L26: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on J28: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on J30: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on J38: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on J45: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on L45: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case. Vous obtenez une liste de choix.
Note on J49: Hinweis: Standardwert = 10% Indication: Valeur standard = 10%
Note on L49: Hinweis: Standardwert = 10% Indication: Valeur standard = 10%
Note on J56: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.
Note on J60: Hinweis: Durch Doppel-Click erhalten Sie eine Auswahlliste. Indication: En double-cliquant sur la case, vous obtenez une liste de choix.

## Resultate Wärmeschutz
proPIR | Rechentool PIR-RT2
Resultate Wärmeschutz
Objektname
Objektort
swisspor AG
Industriestrasse |  |  |  | PIR - Isolierung | Vergleichsvariante
CH-5623 Boswil |  |  |  | Variante 1 | Variante 2
Tel +41 (0) 56 678 98 98 | Teilergebnisse der Berechnung
Fax +41 (0) 56 678 98 99 | Wärmeleitfähigkeit bei Dämmmitteltemperatur 35 °C |  | lB | 0.030975 | 0.036438 | W/(mK) | RWLambdaB | RWLambdaB_V2
www.swisspor.ch | Wärmeübergang aussen |  | hse | 8.0198 | 8.1431 | W/(m2K) | RWhAussen | RWhAussen_V2
0 | Oberflächentemperatur |  | qU | 14.4584 | 14.8242 | °C | RWOberflächentemp | RWOberflächentemp_V2
www.swisspor.ch
Elri AG | Leistungen
Gewerbestrasse 3 | längenbezogener Wärmedurchlasswiderstand |  | Rl | 6.458 | 5.5365 | m2K/(Wm) | RWRWert | RWRWert_V2
Gewerbestrasse 3 | Wärmestrom rad. |  | qrad | 7.1229 | 8.3085 | W/m | RWWärmestromRad | RWWärmestromRad_V2
CH-4552 Derendingen | Wärmestrom rad. inkl. Wärmebrücken |  | qrad,wbr | 7.1229 | 8.3085 | W/m | RWWärmestromRadWBR | RWWärmestromRadWBR_V2
Tel: +041 (0)32 681 33 11
Fax: +041(0)32 682 15 05
www.elri.ch | Berührungsschutz
| Oberflächentemperatur |  | qU | 14.4584 | 14.8242 | °C
Regisol AG | Grenzwert Berührungsschutz unterschritten (40°) |  |  | Ja | Ja | ja/nein
Schwalbenweg 3
CH-3292 Busswil bei Büren
Tel: +041 (0)385 22 33 | Dämmstärke nach MuKEn
Fax: +041(0)385 22 35 | Gesetzliche Dämmstärke (λD bei 10°C) |  | dG | 40 | 50 | mm | RWDämmungNachMuKEn | RWDämmungNachMuKEn_V2
www.regisol.ch | Anforderungen nach MuKEn erfüllt?
| Die Kantonalen Energievorschriften müssen immer |  |  | Ja | Nein | ja/nein
eingehalten werden!
Resultate
| Jährlicher Energieverlust | [kWh/a] | E | 6154.2058 | 7178.569 | kWh/a | RWEnergie | RWEnergie_V2
| Jährliche Energieverlustkosten | [CHF/a] | K | 913.2459 | 1065.255 | CHF/a | RWKosten | RWKosten_V2
| Jährliche CO₂-Emissionen | [kg CO2/a] | CO2 | 2137.3195 | 2493.0748 | kg CO2/a | RWCO2 | RWCO2_V2
Einsparung Variante 1 gegenüber Variante 2 über eine Nutzungszeit von 30 Jahre
| Einsparung Energie über eine Nutzungszeit von 30 Jahren |  | DE | 30730.8952 |  | kWh | RWDeltaEnergie
| Einsparung Kosten über eine Nutzungszeit von 30 Jahren |  | DK | 4332.2601 |  | CHF | RWDeltaKosten
| Einsparung CO₂ über eine Nutzungszeit von 30 Jahren |  | DCO2 | 10672.6591 |  | kg CO2 | RWDeltaCO2
Version 3.1
DESIGN BY HSLU - T&A

## Resultate Kälteschutz
proPIR | Rechentool PIR-RT2
Resultate Kälteschutz
Objektname
Objektort
swisspor AG
Industriestrasse |  |  |  | PIR - Isolierung | Vergleichsvariante
CH-5623 Boswil |  |  |  | Variante 1 | Variante 2
Tel +41 (0) 56 678 98 98 | Teilergebnisse der Berechnung
Fax +41 (0) 56 678 98 99 | Wärmeleitfähigkeit bei Dämmmitteltemperatur 35 °C |  | lB | 0 | 0 | W/(mK) | RKLambdaB | RKLambdaB_V2
www.swisspor.ch | Wärmeübergang aussen |  | hse | 0 | 0 | W/(m2K) | RKhAussen | RKhAussen_V2
0 | Oberflächentemperatur |  | qU | 0 | 0 | °C | RKOberflächentemp | RKOberflächentemp_V2
www.swisspor.ch
Elri AG | Leistungen
Gewerbestrasse 3 | längenbezogener Wärmedurchlasswiderstand |  | Rl | 0 | 0 | m2K/(Wm) | RKRWert | RKRWert_V2
Gewerbestrasse 3 | Wärmestrom rad. |  | qrad | 0 | 0 | W/m | RKWärmestromRad | RKWärmestromRad_V2
CH-4552 Derendingen | Wärmestrom rad. inkl. Wärmebrücken |  | qrad,wbr | 0 | 0 | W/m | RKWärmestromRadWBR | RKWärmestromRadWBR_V2
Tel: +041 (0)32 681 33 11
Fax: +041(0)32 682 15 05
www.elri.ch | Tauwasserschutz
| Oberflächentemperatur |  | qU | 0 | 0 | °C
Regisol AG | Taupunkt, min. Oberflächentemperatur Tauwasserschutz |  | qU,T | 0 | 0 | °C | RKOberflächentempTauwasser | RKOberflächentempTauwasser_V2
Schwalbenweg 3 | Entsteht Tauwasser an der Oberfläche? |  |  | Nein | Nein | ja/nein
CH-3292 Busswil bei Büren
Tel: +041 (0)385 22 33
Fax: +041(0)385 22 35 | Feuchteschutz
www.regisol.ch | Wasserdampfleitzahl der Dampfbremse |  | lDa | 0 | 0 | mg/(mhPa) | RKLambdaD | RKLambdaD_V2
| Wasserdampfleitzahl der Dämmung |  | lDa | 0.0144 | 0.0144 | mg/(mhPa) | RKLambdaDD | RKLambdaDD_V2
| Dampfdurchgangswiderstand |  | rDa | 0 | 0 | mhPa/mg | RKRD | RKRD_V2
| Sättigungsdampfdruck Umgebung |  | ps | 0 | 0 | Pa | RKPSE | RKPSE_V2
| Partialdruckdifferenz |  | p | 0 | 0 | Pa | RKP | RKP_V2
| Diffusionsstrom pro Stunde |  | dh | 0 | 0 | mg/(mh) | RKDH | RKDH_V2
| Volumen Dämmschicht |  | VD | 0 | 0 | m3 | RKVDämm | RKVDämm_V2
| Feuchtezunahme in 10 Jahren (Grenzwert V1: 3% und V2: 1 %) |  | F | 0 | 0 | % | RKF | RKF_V2
Resultate
| Jährlicher Energieverlust | [kWh/a] | E | 0 | 0 | kWh/a | RKEnergie | RKEnergie_V2
| Jährliche Energieverlustkosten | [CHF/a] | K | 0 | 0 | CHF/a | RKKosten | RKKosten_V2
| Jährliche CO₂-Emissionen | [kg CO2/a] | CO2 | 0 | 0 | kg CO2/a | RKCO2 | RKCO2_V2
Einsparung Variante 1 gegenüber Variante 2 über eine Nutzungszeit von 30 Jahre
| Einsparung Energie über eine Nutzungszeit von 30 Jahren |  | DE | 0 |  | kWh | RKDeltaEnergie
| Einsparung Kosten über eine Nutzungszeit von 30 Jahren |  | DK | 0 |  | CHF | RKDeltaKosten
| Einsparung CO₂ über eine Nutzungszeit von 30 Jahren |  | DCO2 | 0 |  | kg CO2 | RKDeltaCO2
Version 3.1
DESIGN BY HSLU - T&A

## Anleitung
proPIR | Rechentool PIR-RT2
0 | Anleitung
Objektname
Objektort
Elri AG Gewerbestrasse 3 CH-4552 Derendingen Tel: +041 (0)32 681 33 11 Fax: +041(0)32 682 15 05
Erste Schritte
Auf dem Blatt "Start" können Sie die Adresse des Objekts, Planers und Kunden eingeben.
www.elri.ch |  | Wechseln Sie auf das Excelblatt "Grundlagen" und erfassen Sie die erforderlichen Grundlagen.
Regisol AG Schwalbenweg 3 CH-3292 Busswil bei Büren Tel: +041 (0)32 385 22 33 Fax: +041(0)32 385 22 35 |  | Sind alle erforderlichen Werte eingegeben, müssen Sie die Berechnung mit der Schaltfläche "Berechnen" auslösen. Je nach Temperaturdifferenz, Mediumstemperatur, Umgebungstemperatur wird der Kälte- beziehungsweise Wärmeschutz berechnet.
www.regisol.ch |  | Mit der Schaltfläche "Drucken" werden die Blätter "Start", "Grundlagen" und je nach Berechnung das entsprechende Resultatblatt ausgedruckt.
swisspor AG Industriestrasse CH-5623 Boswil Tel +41 56 678 98 98 Fax +41 56 678 98 99
Um Eingabedaten zu verändern, kehren Sie auf das Blatt "Grundlagen" zurück, ändern den gewünschten Wert und lösen die Berechnung noch einmal aus.
www.swisspor.ch
Eingabe der Grundlagen
Öffnen Sie das Blatt "Grundlagen". Beginnen Sie mit den Eingaben der Werte in Variante 1, danach die Variante 2. Zum Teil werden Sie durch Auswahllisten unterstützt. Diese werden mit Doppelklick in dem entsprechenden Eingabefeld geöffnet. Solche Eingabefelder sind mit einem Kommentar (rote Eckmarkierung) versehen.
Farbig hinterlegte Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt oder kontrolliert werden. Gelb ist für Variante 1 (standardmässig PIR), Grün für die Vergleichsvariante V2. Blau hinterlegte Felder in Variante 1 sind gemeinsame Werte und werden automatisch in Variante 2 nicht veränderbar übernommen. Weisse Felder können teilweise verändert werden. Wird ein Vorgabewert verändert, erscheint der Text rot und der Cursor springt teilweise auf eine Zelle, in der ein Hinweis auf die Änderung (z.B. anderer Produktname, andere Materialeigenschaft oder Grenzwert) eingetragen werden soll.
Kopierfunktion : Durch Klick auf den Knopf "Kopieren V1 --> V2" werden alle Daten der Variante 1 in die Variante 2 kopiert. Damit kann speditiv die Einwirkung verschiedener Dämmstärken ermittelt werden. Er befindet sich rechts oben neben der Variante 2.
Berechnung starten
Auf dem Blatt "Grundlagen" kann nach Eingabe aller erforderlichen Werte die Berechnung mit der Schaltfläche "Berechnen" gestartet werden.
Weitere Unterlagen - Hinweise zur Berechnung
Dokument FAQ zu PIR-RT2 (häufig gestellte Fragen)
Broschüre "PIR - der Hochleistungswärmedämmstoff für Rohrleitungen"
Folgende Unterlagen liefern die Grundlage für die Berechnung
|  | Norm SIA 380.303:1998 |  | Wärmedämmumg an haus- und betriebstechnischen Anlagen - Berechnungsregeln
|  | Norm EN ISO 15758 |  | Wärmedämmumg an haus- und betriebstechnischen Anlagen in Gebäude - Berechnung der Wasserdampfdiffusion - Dämmung von Kälteleitungen
Planungsunterlagen Elri AG, Regisol AG, swisspor AG
Kälte-Leitungen mit PIR-Dämmschalen
Version 3.1 |  |  | Wärme-Leitungen mit PIR-Dämmschalen
DESIGN BY HSLU - T&A

## Stoffwerte Dämmung (hidden)
Grundlagen für die Berechnungen | [6 empty] | 3 | 50
[7 empty] | 1 | 1
Dämmmaterialien | [W/(mK)] | b [1/K] | max. Temp. | min Temp. | Stärke | Dimensionen | Grenze max. Feuchte- zuname in 10 Jahren | Wasserdampfdiffusions- widerstand u | Info-Fenster Kältedämmung | tiefstbekannter Lambda Wert bei | höchstbekannter Lambda Wert bei
keine Dämmung |  | 0 | 1000 | -1000 |  |  | 0 | 1 | nein | -1000 | 1000 | -180 | 130
PIR (-40°C bis 120°C) |  | 0.0026 | 120 | -40 | Liste_DD_Pir | Liste_DiD_Pir | 3 | 50 | nein | -180 | 130 | 10 | 350
Steinwolle (12°C bis 750°C) |  | 0.0029 | 750 | 12 | Liste_DD_Rock800 | Liste_DiD_Rock800 | 1 | 1 | ja | 10 | 350
Glaswolle (10°C bis 500°C) |  | 0.0029 | 500 | 10 | Liste_DD_VET | Liste_DiD_VET | 1 | 1 | ja | 10 | 300
synth. Kautschuk (FEF) (-50°C bis 150°C) |  | 0.0033 | 150 | -50 | Liste_DD_Armaflex | Liste_DiD_Armaflex | 5 | 10000 | nein | -50 | 150
synth. Kautschuk halogenfrei (FEF) (-50°C bis +105°C) |  | 0.0029 | 105 | -50 | Liste_DD_Halogenfrei | Liste_DiD_Halogenfrei | 5 | 2000 | nein | -50 | 150
benutzerdefiniert v1 |  |  | 120 | -40 |  |  | 3 | 50 | ja
benutzerdefiniert v2 |  |  | 750 | 12 |  |  | 1 | 1 |  | PIR | MW | FEF
|  |  | 120 | 12 |  |  |  | Lamda 0 |  |  | 0.027 | 0.032 | 0.036
Dämmstärken in mm | [7 empty] | b | Temp.Bereich |  | 0.0026 | 0.0033 | 0.0029
PIR (-40°C bis 120°C) | Steinwolle (12°C bis 750°C) |  | Glaswolle (10°C bis 500°C) |  | synth. Kautschuk (FEF) (-50°C bis 150°C) | synth. Kautschuk halogenfrei (FEF) (-50°C bis +105°C) |  | Temp | Medium | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750
mm | mm |  | mm |  | mm | mm |  | l PIR (e bt) |  | 0.0029 -60: 0.0231; 0.0029 -50: 0.023709; 0.0029 -40: 0.024333; 0.0029 -30: 0.024974; 0.0029 -20: 0.025632; 0.0029 -10: 0.026307; 0.0029 0: 0.027; 0.0029 10: 0.027711; 0.0029 20: 0.028441; 0.0029 30: 0.02919; 0.0029 40: 0.029959; 0.0029 50: 0.030748; 0.0029 60: 0.031558; 0.0029 70: 0.03239; 0.0029 80: 0.033243; 0.0029 90: 0.034118; 0.0029 100: 0.035017; 0.0029 110: 0.035939; 0.0029 120: 0.036886; 0.0029 130: 0.037858; 0.0029 140: 0.038855; 0.0029 150: 0.039878; 0.0029 160: 0.040929; 0.0029 170: 0.042007; 0.0029 180: 0.043114; 0.0029 190: 0.044249; 0.0029 200: 0.045415; 0.0029 210: 0.046611; 0.0029 220: 0.047839; 0.0029 230: 0.049099; 0.0029 240: 0.050392; 0.0029 250: 0.05172; 0.0029 260: 0.053082; 0.0029 270: 0.05448; 0.0029 280: 0.055915; 0.0029 290: 0.057388; 0.0029 300: 0.0589
20 | 20 |  | 20 |  | 6 | 6 |  | l STW (e bt) |  | 0.0029 -60: 0.026252; 0.0029 -50: 0.027133; 0.0029 -40: 0.028043; 0.0029 -30: 0.028984; 0.0029 -20: 0.029956; 0.0029 -10: 0.030961; 0.0029 0: 0.032; 0.0029 10: 0.033074; 0.0029 20: 0.034183; 0.0029 30: 0.03533; 0.0029 40: 0.036515; 0.0029 50: 0.037741; 0.0029 60: 0.039007; 0.0029 70: 0.040315; 0.0029 80: 0.041668; 0.0029 90: 0.043066; 0.0029 100: 0.044511; 0.0029 110: 0.046004; 0.0029 120: 0.047548; 0.0029 130: 0.049143; 0.0029 140: 0.050792; 0.0029 150: 0.052496; 0.0029 160: 0.054257; 0.0029 170: 0.056078; 0.0029 180: 0.057959; 0.0029 190: 0.059904; 0.0029 200: 0.061913; 0.0029 210: 0.063991; 0.0029 220: 0.066137; 0.0029 230: 0.068356; 0.0029 240: 0.07065; 0.0029 250: 0.07302; 0.0029 260: 0.07547; 0.0029 270: 0.078002; 0.0029 280: 0.080619; 0.0029 290: 0.083324; 0.0029 300: 0.08612
30 | 30 |  | 30 |  | 9 | 9 |  | l STW Paroc Havac SAC |  | 0.0029 10: 0.034; 0.0029 20: 0.03475; 0.0029 30: 0.0355; 0.0029 40: 0.03625; 0.0029 50: 0.037; 0.0029 60: 0.0384; 0.0029 70: 0.0398; 0.0029 80: 0.0412; 0.0029 90: 0.0426; 0.0029 100: 0.044; 0.0029 110: 0.0458; 0.0029 120: 0.0476; 0.0029 130: 0.0494; 0.0029 140: 0.0512; 0.0029 150: 0.053
40 | 40 |  | 40 |  | 13 | 13 |  | l STW Rockwool 800 | -40 bis 700 | 0.0029 10: 0.0335; 0.0029 20: 0.034675; 0.0029 30: 0.03585; 0.0029 40: 0.037025; 0.0029 50: 0.0382; 0.0029 60: 0.03952; 0.0029 70: 0.04084; 0.0029 80: 0.04216; 0.0029 90: 0.04348; 0.0029 100: 0.0448; 0.0029 110: 0.0464; 0.0029 120: 0.048; 0.0029 130: 0.0496; 0.0029 140: 0.0512; 0.0029 150: 0.0528; 0.0029 160: 0.05484; 0.0029 170: 0.05688; 0.0029 180: 0.05892; 0.0029 190: 0.06096; 0.0029 200: 0.063; 0.0029 210: 0.0654; 0.0029 220: 0.0678; 0.0029 230: 0.0702; 0.0029 240: 0.0726; 0.0029 250: 0.075; 0.0029 260: 0.0777; 0.0029 270: 0.0804; 0.0029 280: 0.0831; 0.0029 290: 0.0858; 0.0029 300: 0.0885; 0.0029 310: 0.0918; 0.0029 320: 0.0951; 0.0029 330: 0.0984; 0.0029 340: 0.1017; 0.0029 350: 0.105
50 | 50 |  | 50 |  | 19 | 19 |  | l Glas Sager | -40 bis 500 | 0.0029 10: 0.033; 0.0029 20: 0.033333; 0.0029 30: 0.033667; 0.0029 40: 0.034; 0.0029 50: 0.036; 0.0029 60: 0.0374; 0.0029 70: 0.0388; 0.0029 80: 0.0402; 0.0029 90: 0.0416; 0.0029 100: 0.043; 0.0029 110: 0.0448; 0.0029 120: 0.0466; 0.0029 130: 0.0484; 0.0029 140: 0.0502; 0.0029 150: 0.052; 0.0029 160: 0.0542; 0.0029 170: 0.0564; 0.0029 180: 0.0586; 0.0029 190: 0.0608; 0.0029 200: 0.063; 0.0029 210: 0.066; 0.0029 220: 0.069; 0.0029 230: 0.072; 0.0029 240: 0.075; 0.0029 250: 0.078; 0.0029 260: 0.081; 0.0029 270: 0.084; 0.0029 280: 0.087; 0.0029 290: 0.09; 0.0029 300: 0.093
60 | 60 |  | 60 |  | 25 | 25 |  | l FEF (e bt) |  | 0.0029 -50: 0.031141; 0.0029 -40: 0.032057; 0.0029 -30: 0.033; 0.0029 -20: 0.033971; 0.0029 -10: 0.034971; 0.0029 0: 0.036; 0.0029 10: 0.037059; 0.0029 20: 0.03815; 0.0029 30: 0.039272; 0.0029 40: 0.040428; 0.0029 50: 0.041617; 0.0029 60: 0.042842; 0.0029 70: 0.044103; 0.0029 80: 0.0454; 0.0029 90: 0.046736; 0.0029 100: 0.048111; 0.0029 110: 0.049527; 0.0029 120: 0.050984; 0.0029 130: 0.052485; 0.0029 140: 0.054029; 0.0029 150: 0.055619; 0.0029 160: 0.057255; 0.0029 170: 0.05894; 0.0029 180: 0.060674; 0.0029 190: 0.06246; 0.0029 200: 0.064297; 0.0029 210: 0.066189; 0.0029 220: 0.068137; 0.0029 230: 0.070142; 0.0029 240: 0.072206; 0.0029 250: 0.07433; 0.0029 260: 0.076517; 0.0029 270: 0.078769; 0.0029 280: 0.081087; 0.0029 290: 0.083473; 0.0029 300: 0.085929
80 | 80 |  | 80 |  | 32 | 32 |  | l FEF AF Armaflex | -50 bis 150 | 0.0029 -50: 0.033; 0.0029 -40: 0.03328; 0.0029 -30: 0.03372; 0.0029 -20: 0.03432; 0.0029 -10: 0.03508; 0.0029 0: 0.036; 0.0029 10: 0.03708; 0.0029 20: 0.03832; 0.0029 30: 0.03972; 0.0029 40: 0.04128; 0.0029 50: 0.043; 0.0029 60: 0.04488; 0.0029 70: 0.04692; 0.0029 80: 0.04912; 0.0029 90: 0.05148; 0.0029 100: 0.054; 0.0029 110: 0.05668; 0.0029 120: 0.05952; 0.0029 130: 0.06252; 0.0029 140: 0.06568; 0.0029 150: 0.069
100 | 100 |  | 100 |  | 38 | 38 |  | l FEF NH halogenfrei | -50 bis 105 | 0.0029 -50: 0.037; 0.0029 -40: 0.03728; 0.0029 -30: 0.03772; 0.0029 -20: 0.03832; 0.0029 -10: 0.03908; 0.0029 0: 0.04; 0.0029 10: 0.04108; 0.0029 20: 0.04232; 0.0029 30: 0.04372; 0.0029 40: 0.04528; 0.0029 50: 0.047; 0.0029 60: 0.04888; 0.0029 70: 0.05092; 0.0029 80: 0.05312; 0.0029 90: 0.05548; 0.0029 100: 0.058; 0.0029 110: 0.06068; 0.0029 120: 0.06352; 0.0029 130: 0.06652; 0.0029 140: 0.06968; 0.0029 150: 0.073
120 | 120 |  | 120 |  | 50 | 50 |  | l FEF XG Armaflex | [16 empty] | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.045
[8 empty] | l PIR deklariert | -40 bis 130 | 0.0077 | 0.0089769 | 0.010254 | 0.011531 | 0.012808 | 0.014085 | 0.015362 | 0.016638 | 0.017915 | 0.019192 | 0.020469 | 0.021746 | 0.023023 | 0.0243 | 0.02625 | 0.0282 | 0.027633 | 0.027067 | 0.0265 | 0.0277 | 0.0289 | 0.0301 | 0.03185 | 0.0336 | 0.0348 | 0.036 | 0.037333 | 0.038667 | 0.04 | 0.041333 | 0.042667 | 0.044
Dimensionen der Dämmungen in mm
PIR (-40°C bis 120°C) | Steinwolle (12°C bis 750°C) |  | Glaswolle (10°C bis 500°C) |  | synth. Kautschuk (FEF) (-50°C bis 150°C) | synth. Kautschuk halogenfrei (FEF) (-50°C bis +105°C) |  |  |  | -180 | -170 | -160 | -150 | -140 | -130 | -120 | -110 | -100 | -90 | -80 | -70 | -60 | -50 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750
Innenabmessung (mm) | Innenabmessung (mm) |  | Innenabmessung (mm) |  | Innenabmessung (mm) | Innenabmessung (mm) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94
12 | 18 |  | 18 |  | 6 | 6 |  | keine Dämmung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 22 |  | 22 |  | 8 | 8 |  | PIR (-40°C bis 120°C) | 2 | -180 1: 0.0077; -170 2: 0.0089769; -160 3: 0.010254; -150 4: 0.011531; -140 5: 0.012808; -130 6: 0.014085; -120 7: 0.015362; -110 8: 0.016638; -100 9: 0.017915; -90 10: 0.019192; -80 11: 0.020469; -70 12: 0.021746; -60 13: 0.023023; -50 14: 0.0243; -40 15: 0.02625; -30 16: 0.0282; -20 17: 0.027633; -10 18: 0.027067; 0 19: 0.0265; 10 20: 0.0277; 20 21: 0.0289; 30 22: 0.0301; 40 23: 0.03185; 50 24: 0.0336; 60 25: 0.0348; 70 26: 0.036; 80 27: 0.037333; 90 28: 0.038667; 100 29: 0.04; 110 30: 0.041333; 120 31: 0.042667; 130 32: 0.044
18 | 24 |  | 24 |  | 10 | 10 |  | Steinwolle (12°C bis 750°C) | 3 | 10 20: 0.0335; 20 21: 0.034675; 30 22: 0.03585; 40 23: 0.037025; 50 24: 0.0382; 60 25: 0.03952; 70 26: 0.04084; 80 27: 0.04216; 90 28: 0.04348; 100 29: 0.0448; 110 30: 0.0464; 120 31: 0.048; 130 32: 0.0496; 140 33: 0.0512; 150 34: 0.0528; 160 35: 0.05484; 170 36: 0.05688; 180 37: 0.05892; 190 38: 0.06096; 200 39: 0.063; 210 40: 0.0654; 220 41: 0.0678; 230 42: 0.0702; 240 43: 0.0726; 250 44: 0.075; 260 45: 0.0777; 270 46: 0.0804; 280 47: 0.0831; 290 48: 0.0858; 300 49: 0.0885; 310 50: 0.0918; 320 51: 0.0951; 330 52: 0.0984; 340 53: 0.1017; 350 54: 0.105
22 | 25 |  | 25 |  | 12 | 12 |  | Glaswolle (10°C bis 500°C) | 4 | [19 empty] | 0.033 | 0.033333 | 0.033667 | 0.034 | 0.036 | 0.0374 | 0.0388 | 0.0402 | 0.0416 | 0.043 | 0.0448 | 0.0466 | 0.0484 | 0.0502 | 0.052 | 0.0542 | 0.0564 | 0.0586 | 0.0608 | 0.063 | 0.066 | 0.069 | 0.072 | 0.075 | 0.078 | 0.081 | 0.084 | 0.087 | 0.09 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 28 |  | 28 |  | 15 | 15 |  | synth. Kautschuk (FEF) (-50°C bis 150°C) | 5 | -50 14: 0.033; -40 15: 0.03328; -30 16: 0.03372; -20 17: 0.03432; -10 18: 0.03508; 0 19: 0.036; 10 20: 0.03708; 20 21: 0.03832; 30 22: 0.03972; 40 23: 0.04128; 50 24: 0.043; 60 25: 0.04488; 70 26: 0.04692; 80 27: 0.04912; 90 28: 0.05148; 100 29: 0.054; 110 30: 0.05668; 120 31: 0.05952; 130 32: 0.06252; 140 33: 0.06568; 150 34: 0.069
25 | 30 |  | 30 |  | 18 | 18 |  | synth. Kautschuk halogenfrei (FEF) (-50°C bis +105°C) | 6 | -50 14: 0.037; -40 15: 0.03728; -30 16: 0.03772; -20 17: 0.03832; -10 18: 0.03908; 0 19: 0.04; 10 20: 0.04108; 20 21: 0.04232; 30 22: 0.04372; 40 23: 0.04528; 50 24: 0.047; 60 25: 0.04888; 70 26: 0.05092; 80 27: 0.05312; 90 28: 0.05548; 100 29: 0.058; 110 30: 0.06068; 120 31: 0.06352; 130 32: 0.06652; 140 33: 0.06968; 150 34: 0.073
28 | 33 |  | 33 |  | 22 | 22 |  | benutzerdefiniert v1 | 7 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277
30 | 35 |  | 35 |  | 25 | 25 |  | benutzerdefiniert v2 | 8 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335
33 | 38 |  | 38 |  | 28 | 28 |  |  | Variante 1 REGOPIRGREEN
35 | 40 |  | 40 |  | 30 | 30 |  | Mediumstemperatur | 58
38 | 42 |  | 42 |  | 35 | 35 |  | Umgebungstemperatur | 12
40 | 44 |  | 44 |  | 38 | 38 |  | Mitteltemperatur |  | -180 1: 35
42 | 48 |  | 48 |  | 42 | 42 |  | Temperatur Referenz | 50 | -180 1: 30
44 | 52 |  | 52 |  | 54 | 54 |  | Kategorie Spalte | 24 | -180 1: 22
48 | 54 |  | 54 |  | 57 | 57 |  | Dämmung | PIR (-40°C bis 120°C)
52 | 57 |  | 57 |  | 64 | 64 |  | Kategorie Zeile | 2 | -180 1: 2
54 | 60 |  | 60 |  | 70 | 70 |  | Lambda_Wert | 0.0336 | -180 1: 0.0301
57 | 64 |  | 64 |  | 76 | 76 |  | Lambda_Wert +10 | 0.0348 | -180 1: 0.03185
60 | 70 |  | 70 |  | 80 | 80 |  | Lambda_Real | 0.03456 | -180 1: 0.030975
64 | 76 |  | 76 |  | 89 | 89 |  | Lambda20 | 0.0289
70 | 83 |  | 83 |  | 108 | 108 |  | Lambda10 | 0.0277
76 | 89 |  | 89 |  | 114 | 114 |  |  | Variante 2
83 | 90 |  | 90 |  | 133 | 133 |  | Mediumstemperatur | 58
89 | 95 |  | 95 |  | 159 | 159 |  | Umgebungstemperatur | 12
90 | 102 |  | 102 |  |  |  |  | Mitteltemperatur |  | -180 1: 35
95 | 108 |  | 108 |  |  |  |  | Temperatur Referenz | 50 | -180 1: 30
102 | 110 |  | 110 |  |  |  |  | Kategorie Spalte | 24 | -180 1: 22
108 | 114 |  | 114 |  |  |  |  | Dämmung | Steinwolle (12°C bis 750°C)
110 | 117 |  | 117 |  |  |  |  | Kategorie Zeile | 3 | -180 1: 3
114 | 121 |  | 121 |  |  |  |  | Lambda_Wert | 0.0382 | -180 1: 0.03585
117 | 127 |  | 127 |  |  |  |  | Lambda_Wert +10 | 0.03952 | -180 1: 0.037025
121 | 133 |  | 133 |  |  |  |  | Lambda_Real_V2 | 0.039256 | -180 1: 0.036437
127 | 136 |  | 136 |  |  |  |  | Lambda20_V2 | 0.034675
133 | 140 |  | 140 |  |  |  |  | Lambda10_V2 | 0.0335
136 | 144 |  | 144
140 | 152 |  | 152
144 | 159 |  | 159
152 |  |  | 160
159 |  |  | 168
160 |  |  | 219
168 |  |  | 273
219
273
324

## Weitere Werte (hidden)
Grundlagen für die Berechnungen
Rohrmaterialen
Materialien | Lambda W/(mK) | Wandstärke [mm] | Emissionsgrad [-] |  |  | Lambda | Wandstärke
Stahlrohr | 50 | 3 | 0.35
CrNi-Stahl, Edelstahl, inox | 17 | 1.5 | 0.35
Cu (Kupfer) | 380 | 1.5 | 0.6
Kunststoffe | 0.25 | 3 | 0.9
| 50 | 3 | 0.35
| 50 | 3 | 0.35
Rohrausrichtung
Art
Horizontal
Vertikal
Windgeschwindigkeiten
Bezeichnung | m/s
Innen, windstill | 0.2
Aussen, gedeckt, leiser Zug | 2
Aussen, frei, schwacher Wind | 5
Aussen, frei, frischer Wind | 10
0.2
0.2
Zuschlag Unterkonstruktion
Art der Unterkonstruktion | Zuschlag [W/(mK)]
Keine Unterkonstruktion | 0
... aus dämmendem Werkstoff | 0.003
... aus Stahl, gedämmt | 0.006
... aus Stahl, ungedämmt | 0.02
0
0
Emissionsgrade von Oberflächen
Stand 2009 | [5 empty] | Definitiv
Art der Oberfläche | e (-) |  |  |  |  | Art der Oberfläche | e (-)
Keine Ummantelung | 0.9 |  |  |  |  | keine Ummantelung | 0.9
Aluminium eloxiert | 0.8 |  |  |  |  | PVC | 0.9
Aluminium oxydiert | 0.15 |  |  |  |  | ALU-PET | 0.35
Aluminium stark oxydiert | 0.2 |  |  |  |  | ALU Grobkorn | 0.35
Aluminium walzblank | 0.05 |  |  |  |  | nicht rostendes CrNi-Stahlblech | 0.15
Berührungsschutz, metallisch | 0.15 |  |  |  |  | Aluminium walzblank | 0.05
Berührungsschutz, nicht metallisch | 0.9 |  |  |  |  | Stahlblech gerostet | 0.6
nicht rostendes CrNi-Stahlblech | 0.15 |  |  |  |  | Stahlblech verzinkt | 0.3
Stahlblech farbbeschichtet | 0.9 |  |  |  |  | Stahlblech farbbeschichtet | 0.9
Stahlblech gerostet | 0.6 |  |  |  |  | Stahlblech mit Korrosionsanstrich | 0.9
Stahlblech stark angerostet | 0.7 |  |  |  |  | Metallisch (sauber) | 0.15
Stahlblech verzinkt, blank | 0.25 |  |  |  |  | Metallisch (verstaubt) | 0.35
Stahlblech verzinkt, verstaubt | 0.35 | [5 empty] | 0.9
Ummantelung metallisch neu | 0.15 | [5 empty] | 0.9
Ummantelung nicht metallisch (z.B. PVC) | 0.9
Ummantelung metallisch, betriebszustand (verstaubt) | 0.35
Ummantelung nicht metallisch (Wärmeschutz) | 0.9
Zuschlag ungedämmte Rohroberfläche
Wärmebrücken | Zuschlag [%]
Keine | 0
Wenige | 0.2
Übliche | 1
Viele | 5
0
0
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicken
Material | äqui. L-Dicke [m] | Dicke [mm]
Keine | 0 | 0
PIR ALU-Pet - Folie | 1500 | 0.05
Folien, ALU 0.1 mm dick, Stösse überklebt | 400 | 0.1
Klebebänder, ALU 0.05 mm dick | 100 | 0.05
Klebebänder, PE 0.4 mm dick | 10 | 0.4
Blechummantelungen, Sicken usw. nicht gedichtet | 5 | 1
Blechummantelungen, Sicken usw. gedichtet | 10 | 1
Flüssigkunststoffe, Trockenschichtdicke (50;2) | 50 | 2
Flüssigkunststoffe, Trockenschichtdicke (20;1) | 20 | 1
Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (10;1) | 10 | 1
Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (50;2) | 50 | 2
Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (100;3) | 100 | 3
| 0 | 0
| 0 | 0
Energieträger
| SIA 2031 |  |  |  |  | Heizwert Energieträger
Energieträger | η oder JAZ [-] | THG-Emissionen [kg CO₂/kWh] | Preis Energieträger | Einheit
Heizöl | 0.85 | 0.2952 | 100 | CHF/100 L | 0.1 | 10 | kWh/l
Erdgas | 0.85 | 0.2412 | 0.7 | CHF/m3 | 10 | 10 | kWh/m3
Strom (CH-Mix) Luft-Wasser Wärmepumpe | 2.8 | 0.1548 | 0.2 | CHF/kWh | 100 | 1 | kWh/kWh
Strom (CH-Mix) Wasser,Sole-Wasser Wärmepumpe | 3.4 | 0.1548 | 0.2 | CHF/kWh | 100 | 1 | kWh/kWh
Pellets | 0.7 | 0.036 | 40 | CHF/100 kg | 0.2 | 5 | kWh/kg
| 0.85 | 0.2952 | 100
| 0.85 | 0.2952 | 100
Amortisationszeit
Amortisationszeit | Jahre
Kurz | 0.5
Mittel | 1.5
Lang | 3

## Amortisationsrechnung (hidden)
|  | PIR - Isolierung | Vergleichsvariante
Grundeingaben
Länge Rohrleitung | [m] | 100 | 100
Nutzungsdauer | [a] | 30 | 30
Amortisationsdauer | [a] | 1.5 | 1.5
Gewinnbringende Zeit | [a] | 28.5 | 28.5
Jährliche Energiekosten |  |  |  | Einsparungen Nutzenergiebedarf
Wärme-/Kältebedarf (Nutzenergie) | [kWh/a] | 6154.2058 | 7178.569 | 30730.8952 | kWh
Wirkungsgrad | [-] | 0.85 | 0.85
Endenergiebedarf | [kWh/a] | 7240.2421 | 8445.3753
Energiepreis | [CHF/kWh] | 0.1 | 0.1
Energiepreissteigerung | [%] | 1.5 | 1.5
Jährliche Energiekosten | [CHF/a] | 724.0242 | 844.5375 | Einsparungen Energiekosten
Mittelwertfaktor Energiekosten | [-] | 913.2459 | 1065.255 | 4332.2601 | CHF
Energieträger |  | Heizöl | Heizöl
Spez. THG-Emissionen | [kg CO2/kWh] | 0.2952 | 0.2952 | Einsparungen THG-Emissionen
THG-Emissionen | [kg CO2/a] | 2137.3195 | 2493.0748 | 10672.6591 | Kg CO2
Mittelwert Energiepreis | [CHF/a] | 0.12613 | 0.12613
Mittelwertfaktor Energiepreissteigerung | [-] | 1.2613 | 1.2613
| Jahre | Preisentwicklung [CHF/a]
| 0 | 0.1 | 0.1
| 1 | 0.1015 | 0.1015
| 2 | 0.10302 | 0.10302
| 3 | 0.10457 | 0.10457
| 4 | 0.10614 | 0.10614
| 5 | 0.10773 | 0.10773
| 6 | 0.10934 | 0.10934
| 7 | 0.11098 | 0.11098
| 8 | 0.11265 | 0.11265
| 9 | 0.11434 | 0.11434
| 10 | 0.11605 | 0.11605
| 11 | 0.11779 | 0.11779
| 12 | 0.11956 | 0.11956
| 13 | 0.12136 | 0.12136
| 14 | 0.12318 | 0.12318
| 15 | 0.12502 | 0.12502
| 16 | 0.1269 | 0.1269
| 17 | 0.1288 | 0.1288
| 18 | 0.13073 | 0.13073
| 19 | 0.1327 | 0.1327
| 20 | 0.13469 | 0.13469
| 21 | 0.13671 | 0.13671
| 22 | 0.13876 | 0.13876
| 23 | 0.14084 | 0.14084
| 24 | 0.14295 | 0.14295
| 25 | 0.14509 | 0.14509
| 26 | 0.14727 | 0.14727
| 27 | 0.14948 | 0.14948
| 28 | 0.15172 | 0.15172
| 29 | 0.154 | 0.154
| 30 | 0.15631 | 0.15631
| 31 | 0.15865 | 0.15865
| 32 | 0.16103 | 0.16103
| 33 | 0.16345 | 0.16345
| 34 | 0.1659 | 0.1659
| 35 | 0.16839 | 0.16839
| 36 | 0.17091 | 0.17091
| 37 | 0.17348 | 0.17348
| 38 | 0.17608 | 0.17608
| 39 | 0.17872 | 0.17872
| 40 | 0.1814 | 0.1814
| 41 | 0.18412 | 0.18412
| 42 | 0.18688 | 0.18688
| 43 | 0.18969 | 0.18969
| 44 | 0.19253 | 0.19253
| 45 | 0.19542 | 0.19542
| 46 | 0.19835 | 0.19835
| 47 | 0.20133 | 0.20133
| 48 | 0.20435 | 0.20435
| 49 | 0.20741 | 0.20741
| 50 | 0.21052 | 0.21052
| 51 | 0.21368 | 0.21368
| 52 | 0.21689 | 0.21689
| 53 | 0.22014 | 0.22014
| 54 | 0.22344 | 0.22344
| 55 | 0.22679 | 0.22679
| 56 | 0.2302 | 0.2302
| 57 | 0.23365 | 0.23365
| 58 | 0.23715 | 0.23715
| 59 | 0.24071 | 0.24071
| 60 | 0.24432 | 0.24432
| 61 | 0.24799 | 0.24799
| 62 | 0.25171 | 0.25171
| 63 | 0.25548 | 0.25548
| 64 | 0.25931 | 0.25931
| 65 | 0.2632 | 0.2632
| 66 | 0.26715 | 0.26715
| 67 | 0.27116 | 0.27116
| 68 | 0.27523 | 0.27523
| 69 | 0.27936 | 0.27936
| 70 | 0.28355 | 0.28355
| 71 | 0.2878 | 0.2878
| 72 | 0.29212 | 0.29212
| 73 | 0.2965 | 0.2965
| 74 | 0.30094 | 0.30094
| 75 | 0.30546 | 0.30546
| 76 | 0.31004 | 0.31004
| 77 | 0.31469 | 0.31469
| 78 | 0.31941 | 0.31941
| 79 | 0.3242 | 0.3242
| 80 | 0.32907 | 0.32907
| 81 | 0.334 | 0.334
| 82 | 0.33901 | 0.33901
| 83 | 0.3441 | 0.3441
| 84 | 0.34926 | 0.34926
| 85 | 0.3545 | 0.3545
| 86 | 0.35982 | 0.35982
| 87 | 0.36521 | 0.36521
| 88 | 0.37069 | 0.37069
| 89 | 0.37625 | 0.37625
| 90 | 0.38189 | 0.38189
| 91 | 0.38762 | 0.38762
| 92 | 0.39344 | 0.39344
| 93 | 0.39934 | 0.39934
| 94 | 0.40533 | 0.40533
| 95 | 0.41141 | 0.41141
| 96 | 0.41758 | 0.41758
| 97 | 0.42384 | 0.42384
| 98 | 0.4302 | 0.4302
| 99 | 0.43665 | 0.43665
| 100 | 0.4432 | 0.4432

## Sprache (hidden)
Auswahl Sprachen | Code
Deutsch | 1 | Deutsch
Français | 2 | Français
| Code der gewählten Sprachen. | 1
Texte, welche auch der Oberfläche vorkommen:
|  |  | Text der gewählten sprache | Deutsch | Français
|  |  | Objekt | Objekt | Objet
|  |  | Name | Name | Nom
|  |  | Strasse | Strasse | Rue
|  |  | Ort | Ort | Lieu
|  |  | Planer | Planer | Planificateur
|  |  | Firma | Firma | Entreprise
|  |  | Sachbearbeiter | Sachbearbeiter | Responsable du dossier
|  |  | Tel. | Tel. | Tél.
|  |  | E-Mail | E-Mail | Email
|  |  | Berechnungsdatum | Berechnungsdatum | Date du calcul
|  |  | Rückfragen an | Rückfragen an | Questions à
|  |  | Kunde | Kunde | Client
|  |  | Fax | Fax | Fax
|  |  | Rechentool PIR-RT2 | Rechentool PIR-RT2 | Outil de calcul PIR-RT2
|  |  | für Rohrdämmungen im Wärme- und Kältebereich. | für Rohrdämmungen im Wärme- und Kältebereich. | pour isolation de conduites dans le domaine thermique ou frigorifique
|  |  | Bemerkungen | Bemerkungen | Remarques
|  |  | Das vorliegende Tool wurde von der Hochule Technik & Architektur Luzern im Auftrag der Interessengemeinschaft proPIR entwickelt. | Das vorliegende Tool wurde von der Hochule Technik & Architektur Luzern im Auftrag der Interessengemeinschaft proPIR entwickelt. | Cet outil a été créé par l'université appliquée de Lucerne dans l'interêt du développment de proPIR.
|  |  | ProPIR haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung des vorliegenden Tools entstehen können. | ProPIR haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung des vorliegenden Tools entstehen können. | ProPIR ne prend pas la responsabilité des dégâts qui peuvent être engendrés par l'utilisation de cet outil.
|  |  | Berechnen | Berechnen | Calculer
|  |  | Dieses einfache Excel-Tool dient zur Berechnung der Dämmungen rund um Rohre und zur Abschätzung der Kosten/Energie/CO2-Einsparungen zwischen der Variante mit PIR Dämmung und einer Variante mit beliebiger Dämmung. Für die Heizungstechnik kann damit der Wärme- und Berührungsschutz, für die Kältetechnik der Kälte-, Tauwasser- und Feuchteschutz berechnet werden. | Dieses einfache Excel-Tool dient zur Berechnung der Dämmungen rund um Rohre und zur Abschätzung der Kosten/Energie/CO2-Einsparungen zwischen der Variante mit PIR Dämmung und einer Variante mit beliebiger Dämmung. Für die Heizungstechnik kann damit der Wärme- und Berührungsschutz, für die Kältetechnik der Kälte-, Tauwasser- und Feuchteschutz berechnet werden. | Cet outil excel sert à calculer l'isolation de conduites et estimer les économies de coûts/énergie/CO₂ entre une isolation PIR et une isolation quelconque (variante 2). En ce qui concerne la technique de chauffage, cet outil calcule en outre la temperature de surface des conduites et donc les mesures de protection thermique ou frigorifique. L'eau de condensation et par conséquence, la protection contre l'humidité, est également estimée.
|  |  | Die Berechnungen beschränken sich auf flüssige Medien und basieren auf Codes, welche in Makros hinterlegt sind. | Die Berechnungen beschränken sich auf flüssige Medien und basieren auf Codes, welche in Makros hinterlegt sind. | Ces calculs se limitent aux fluides et sont définis dans des des codes makros.
|  |  | Drucken | Drucken | Imprimer
|  |  | Grundlagen für die Berechnung | Grundlagen für die Berechnung | Données de base pour le calcul
|  |  | Die hinterlegten Kennwerte dienen als Hilfestellung für "übliche" Berechnungen. | Die hinterlegten Kennwerte dienen als Hilfestellung für "übliche" Berechnungen. | Les valeurs définies servent d'aide pour un calcul "habituel".
|  |  | Rohrleitung | Rohrleitung | Conduite
|  |  | Material | Material | Matériau
|  |  | Wärmeleitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeit | Diffusion de chaleur
|  |  | Wandstärke | Wandstärke | Epaisseur paroi
|  |  | Dämmung | Dämmung | Isolation
|  |  | Material | Material | Matériau
|  |  | Produktbezeichnung, Bemerkung zu benutzerdefinierte Eingaben | Produktbezeichnung, Bemerkung zu benutzerdefinierte Eingaben | Donnée matériau, remarques pour propres données
|  |  | Wärmeleitfähigkeit deklariert bei 10°C | Wärmeleitfähigkeit deklariert bei 10°C | Diffusion de chaleur déclarée à 10°C
|  |  | Innendurchmesser (Ø Rohraussendruchmesser) | Innendurchmesser (Ø Rohraussendruchmesser) | Diamètre intérieur de l'isolation
|  |  | Isolierstärke (Dicke der Isolierung) | Isolierstärke (Dicke der Isolierung) | Epaisseur de l'isolation
|  |  | Wasserdampfdiffusionswiderstand | Wasserdampfdiffusionswiderstand | Résistance de diffusion de vapeur
|  |  | Zuschlag Unterkonstruktion (z.B. Rohrschellen, Stützen) | Zuschlag Unterkonstruktion (z.B. Rohrschellen, Stützen) | Supplément appuis (p.ex. Collier de serrage, étais)
|  |  | Wert | Wert | Valeur
|  |  | Emissionsgrad Ummantelung | Emissionsgrad Ummantelung | Emissivité doublage
|  |  | Wert | Wert | Valeur
|  |  | Zuschlag ungedämmte Rohroberfläche | Zuschlag ungedämmte Rohroberfläche | Supplément surface de conduite non isolée
|  |  | Wert | Wert | Valeur
|  |  | Ausrichtung | Ausrichtung | Direction
|  |  | Medium | Medium | Agent caloporteur
|  |  | Temperatur | Temperatur | Température
|  |  | Umgebung | Umgebung | Environnement
|  |  | Lufttemperatur | Lufttemperatur | Température d'air
|  |  | relative Feuchte | relative Feuchte | Humidité relative
|  |  | Windgeschwindigkeit | Windgeschwindigkeit | Vitesse du vent
|  |  | Wert Windgeschwindigkeit | Wert Windgeschwindigkeit | Valeur vitesse vent
|  |  | Berührungsschutz (nur für Wärmeschutz) | Berührungsschutz (nur für Wärmeschutz) | Protection contacts fortuits (seul. Chaleur)
|  |  | Höchst zulässige Oberflächentemperatur | Höchst zulässige Oberflächentemperatur | Température de surface maximale admissible
|  |  | Dampfbremse (nur für Kälteschutz) | Dampfbremse (nur für Kälteschutz) | Barrière pare-vapeur (seulement pour la protection frigorifique)
|  |  | Bezeichnung | Bezeichnung | Appellation
|  |  | Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke | Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke | Epaisseur couche d'air équivalente de diffusion
|  |  | Dicke Dampfbremse | Dicke Dampfbremse | Epaisseur barrière pare-vapeur
|  |  | Undichtheiten Dampfbremse | Undichtheiten Dampfbremse | Inétanchéité barrière pare-vapeur
|  |  | Grenzwert für Feuchtezunahme in 10 Jahren | Grenzwert für Feuchtezunahme in 10 Jahren | Valeur limite augmentation humidité en 10 ans
|  |  | Wirtschaftlichkeit | Wirtschaftlichkeit | Economie
|  |  | Tägliche Betriebszeit | Tägliche Betriebszeit | Temps de fonctionnement journalier
|  |  | Jährliche Betriebszeit | Jährliche Betriebszeit | Temps de fonctionnement annuel
|  |  | Länge Rohrleitung | Länge Rohrleitung | Longueur conduite
|  |  | Energieträger | Energieträger | Source d'énergie
|  |  | Wirkungsgrad oder JAZ Anlage | Wirkungsgrad oder JAZ Anlage | Rendement ou COPa installation
|  |  | Spezifischer THG-Emissionsfaktor | Spezifischer THG-Emissionsfaktor | Facteur spécifique de gaz à effet de serre
|  |  | Spezifischer Preis Energieträger | Spezifischer Preis Energieträger | Prix spécifique source d'énergie
|  |  | Spezifischer Preis Isolierung | Spezifischer Preis Isolierung | Prix spécifique isolation
|  |  | Amortisationszeit Isolierung | Amortisationszeit Isolierung | Temps d'amortissement isolation
|  |  | Nutzungszeit der Anlage | Nutzungszeit der Anlage | Durée d'utilisation de l'installation
|  |  | Energiepreissteigerung | Energiepreissteigerung | Augmentation du coût d'énergie
|  |  | Die hinterlegten Kennwerte sind Durschnittswerte verschiedern Produkte der gleichen Materialart | Die hinterlegten Kennwerte sind Durschnittswerte verschiedern Produkte der gleichen Materialart | Les paramètres caractéristiques sont des valeurs moyennes de différents produits du même type de matériau.
|  |  | Für Grenzbereiche können produktspezifische, nachgewiesene Kennwerte eingegeben werden. | Für Grenzbereiche können produktspezifische, nachgewiesene Kennwerte eingegeben werden. | Pour les zones limites, il est possible d'attribuer des propres valeurs certifiées.
|  |  | Gemeinsame Werte | Gemeinsame Werte | Valeurs communes
|  |  | PIR | PIR | PIR
|  |  | Variante 2 | Variante 2 | Variante 2
|  |  | Vorschlagswerte, | Vorschlagswerte, | Valeur proposée,
|  |  | teilweise änderbar | teilweise änderbar | en partie modifiable
|  |  | Hinweis: Bei Stahl oder Kupfer kann auf die Eingabe verzichtet werden. | Hinweis: Bei Stahl oder Kupfer kann auf die Eingabe verzichtet werden. | Indication: pour l'acier et le cuivre, données pas obligatoires.
|  |  | Auswahl Material beeinflusst λD, u und Fli | Auswahl Material beeinflusst λD, u und Fli | Choix matériau influence λD, u et Fli.
|  |  | Resultate Wärmeschutz | Resultate Wärmeschutz | Résultats protection thermique
|  |  | Teilergebnisse der Berechnung | Teilergebnisse der Berechnung | Résultats partiels du calcul
|  |  | Wärmeleitfähigkeit bei Dämmmitteltemperatur 35 °C | Wärmeleitfähigkeit bei Dämmmitteltemperatur 35 °C | Conductibilité thermique à la température moyenne d'isolation 35 °C
|  |  | Wärmeübergang aussen | Wärmeübergang aussen | Transmission thermique extérieure
|  |  | Oberflächentemperatur | Oberflächentemperatur | Températur de surface
|  |  | PIR - Isolierung | PIR - Isolierung | Isolation PIR
|  |  | Vergleichsvariante | Vergleichsvariante | Comparaison
|  |  | Leistungen | Leistungen | Pertes de chaleur
|  |  | längenbezogener Wärmedurchlasswiderstand | längenbezogener Wärmedurchlasswiderstand | Résistance linéaire au passage de chaleur
|  |  | Wärmestrom rad. | Wärmestrom rad. | Flux de chaleur radial
|  |  | Wärmestrom rad. inkl. Wärmebrücken | Wärmestrom rad. inkl. Wärmebrücken | Flux de chaleur radial (incl. ponts thermiques)
|  |  | Die hinterlegten Kennwerte sind Durchschnittswerte verschiedener Produkte der gleichen Materialart. | Die hinterlegten Kennwerte sind Durchschnittswerte verschiedener Produkte der gleichen Materialart. | Les valeurs définies sont des valeurs moyennes de différents produits du même type de matériau.
|  |  | Für Grenzbereiche können in nicht gesperrten Feldern produktspezifische, nachgewiesene Kennwerte eingegeben werden. | Für Grenzbereiche können in nicht gesperrten Feldern produktspezifische, nachgewiesene Kennwerte eingegeben werden. | Pour des zones limites, des valeurs spécifiques attestées peuvent être insérées dans les cellules non protégées.
|  |  | Berührungsschutz | Berührungsschutz | Protection contacts fortuits
|  |  | Oberflächentemperatur | Oberflächentemperatur | Temperature de surface
|  |  | Grenzwert Berührungsschutz unterschritten (40°) | Grenzwert Berührungsschutz unterschritten (40°) | Valeur limite protection contacts fortuits inférieure (40°)
|  |  | Dämmstärke nach MuKEn | Dämmstärke nach MuKEn | Epaisseur isolation selon MuKEn
|  |  | Gesetzliche Dämmstärke (λD bei 10°C) | Gesetzliche Dämmstärke (λD bei 10°C) | Epaisseur isolation selon normes (λD à 10°C)
|  |  | Anforderungen nach MuKEn erfüllt? | Anforderungen nach MuKEn erfüllt? | Recommandation selon MuKEn remplies
|  |  | Die Kantonalen Energievorschriften müssen immer | Die Kantonalen Energievorschriften müssen immer | Les directives cantonales doivent toujours
|  |  | eingehalten werden! | eingehalten werden! | être remplies!
|  |  | Resultate | Resultate | Résultats
|  |  | Jährlicher Energieverlust | Jährlicher Energieverlust | Pertes énergétiques annuelles
|  |  | Jährliche Energieverlustkosten | Jährliche Energieverlustkosten | Pertes coûts énergétiques annuelles
|  |  | Jährliche CO₂-Emissionen | Jährliche CO₂-Emissionen | Emissions de gaz à effet de serre annuelles
|  |  | Einsparung Variante 1 gegenüber Variante 2 über eine Nutzungszeit von 30 Jahre | Einsparung Variante 1 gegenüber Variante 2 über eine Nutzungszeit von 30 Jahre | Economie Variante 1 par rapport à Variante 2 sur une durée d'utilisation de 30 ans
|  |  | Einsparung Energie über eine Nutzungszeit von 30 Jahren | Einsparung Energie über eine Nutzungszeit von 30 Jahren | Economie d'énergie sur une durée d'utilisation de 30 ans
|  |  | Einsparung Kosten über eine Nutzungszeit von 30 Jahren | Einsparung Kosten über eine Nutzungszeit von 30 Jahren | Economie de coûts sur une durée d'utilisation de 30 ans
|  |  | Einsparung CO₂ über eine Nutzungszeit von 30 Jahren | Einsparung CO₂ über eine Nutzungszeit von 30 Jahren | Economie de CO₂ sur une durée d'utilisation de 30 ans
|  |  | Monate/Jahr | Monate/Jahr | Mois/Année
|  |  | Ja | Ja | Oui
|  |  | Nein | Nein | Non
|  |  | ja/nein | ja/nein | Oui/non
|  |  | Resultate Kälteschutz | Resultate Kälteschutz | Résultats protection frigorifique
|  |  | Leistungen | Leistungen | Pertes frigorifique
|  |  | Tauwasserschutz | Tauwasserschutz | Eau de condensation
|  |  | Oberflächentemperatur | Oberflächentemperatur | Température de surface
|  |  | Taupunkt, min. Oberflächentemperatur Tauwasserschutz | Taupunkt, min. Oberflächentemperatur Tauwasserschutz | Point de rosée, température de surface min.
|  |  | Entsteht Tauwasser an der Oberfläche? | Entsteht Tauwasser an der Oberfläche? | Formation condensation à la surface?
|  |  | Feuchteschutz | Feuchteschutz | Protection d'humidité
|  |  | Wasserdampfleitzahl der Dampfbremse | Wasserdampfleitzahl der Dampfbremse | Valeur de référence de la barrière pare-vapeur
|  |  | Wasserdampfleitzahl der Dämmung | Wasserdampfleitzahl der Dämmung | Valeur de référence de l'isolation
|  |  | Dampfdurchgangswiderstand | Dampfdurchgangswiderstand | Résistance de diffusion de vapeur
|  |  | Sättigungsdampfdruck Umgebung | Sättigungsdampfdruck Umgebung | Pression de vapeur saturée environnement
|  |  | Partialdruckdifferenz | Partialdruckdifferenz | Différence partielle de pression
|  |  | Diffusionsstrom pro Stunde | Diffusionsstrom pro Stunde | Flux diffusion horaire
|  |  | Volumen Dämmschicht | Volumen Dämmschicht | Volume couche d'isolation
|  |  | Feuchtezunahme in 10 Jahren (Grenzwert V1: 3% und V2: 1 %) | Feuchtezunahme in 10 Jahren (Grenzwert V1: 3% und V2: 1 %) | Augmentation d'humidité en 10 ans (valeur limite V1: 3% et V2: 1%)
|  |  | Anleitung | Anleitung | Instructions
|  |  | Materialien | Materialien | Matériaux
|  |  | Stahlrohre geschweisst | Stahlrohre geschweisst | Acier soudé
|  |  | Stahlrohr | Stahlrohr | Acier
|  |  | CrNi-Stahl, Edelstahl, inox | CrNi-Stahl, Edelstahl, inox | Acier CrNi, acier précieux, inox
|  |  | Cu (Kupfer) | Cu (Kupfer) | Cu (Cuivre)
|  |  | Kunststoffe | Kunststoffe | Plastique
|  |  | Wandstärke [mm] | Wandstärke [mm] | Epaisseur paroi [mm]
|  |  | Art | Art | Type
|  |  | Horizontal | Horizontal | Horizontal
|  |  | Vertikal | Vertikal | Vertical
|  |  | Bezeichnung | Bezeichnung | Appellation
|  |  | Innen, windstill | Innen, windstill | Dedans, sans vent
|  |  | Aussen, gedeckt, leiser Zug | Aussen, gedeckt, leiser Zug | Dehors, couvert, petite brise
|  |  | Aussen, frei, schwacher Wind | Aussen, frei, schwacher Wind | Dehors, ouvert, vent faible
|  |  | Aussen, frei, frischer Wind | Aussen, frei, frischer Wind | Dehors, ouvert, vent frais
|  |  | Art der Unterkonstruktion | Art der Unterkonstruktion | Type d'appuis
|  |  | Keine Unterkonstruktion | Keine Unterkonstruktion | Aucun appui
|  |  | ... aus dämmendem Werkstoff | ... aus dämmendem Werkstoff | … en matériaux isolants
|  |  | ... aus Stahl, gedämmt | ... aus Stahl, gedämmt | … en acier, isolé
|  |  | ... aus Stahl, ungedämmt | ... aus Stahl, ungedämmt | … en acier, non isolé
|  |  | Zuschlag [W/(mK)] | Zuschlag [W/(mK)] | Supplément [W/(mK)]
|  |  | Art der Oberfläche | Art der Oberfläche | Type de surface
|  |  | Keine Ummantelung | Keine Ummantelung | Pas de doublage
|  |  | Aluminium eloxiert | Aluminium eloxiert | Tôle d'aluminium anodisée
|  |  | Aluminium oxydiert | Aluminium oxydiert | Tôle d'aluminium oxydée
|  |  | Aluminium stark oxydiert | Aluminium stark oxydiert | Tôle d'aluminium très oxydée
|  |  | Aluminium walzblank | Aluminium walzblank | Tôle d'aluminium laminée brute
|  |  | Berührungsschutz, metallisch | Berührungsschutz, metallisch | Protection contre les contacts fortuits métalliques
|  |  | Berührungsschutz, nicht metallisch | Berührungsschutz, nicht metallisch | Protection contre les contacts fortuits non métalliques
|  |  | nicht rostendes CrNi-Stahlblech | nicht rostendes CrNi-Stahlblech | Tôle d'acier CrNi inoxydable
|  |  | Stahlblech farbbeschichtet | Stahlblech farbbeschichtet | Tôle d'acier enduite
|  |  | Stahlblech gerostet | Stahlblech gerostet | Tôle d'acier rouillée
|  |  | Stahlblech stark angerostet | Stahlblech stark angerostet | Tôle d'acier très rouillée
|  |  | Stahlblech verzinkt, blank | Stahlblech verzinkt, blank | Tôle d'acier galvanisé brute
|  |  | Stahlblech verzinkt, verstaubt | Stahlblech verzinkt, verstaubt | Tôle d'acier galvanisé poussiéreux
|  |  | Ummantelung metallisch neu | Ummantelung metallisch neu | Doublage métallique neuf
|  |  | Ummantelung nicht metallisch (z.B. PVC) | Ummantelung nicht metallisch (z.B. PVC) | Doublage non métalique (p.e. PVC)
|  |  | Ummantelung metallisch, betriebszustand (verstaubt) | Ummantelung metallisch, betriebszustand (verstaubt) | Doublage métallique ayant déjà servi (poussiéreux)
|  |  | Ummantelung nicht metallisch (Wärmeschutz) | Ummantelung nicht metallisch (Wärmeschutz) | Doublage non métalique (limiter pertes chaleur)
|  |  | Wärmebrücken | Wärmebrücken | Ponts thermiques
|  |  | Keine | Keine | Aucuns
|  |  | Wenige | Wenige | Peu
|  |  | Übliche | Übliche | Normal
|  |  | Viele | Viele | Beaucoup
|  |  | Zuschlag [%] | Zuschlag [%] | Supplément [%]
|  |  | Material | Material | Matériau
|  |  | Keine | Keine | Aucun
|  |  | Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (10;1) | Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (10;1) | Couche bitumée, sèche (10;1)
|  |  | Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (50;2) | Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (50;2) | Couche bitumée, sèche (50;2)
|  |  | Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (100;3) | Bitumenbeschichtungen, Trockenschichtdicke (100;3) | Couche bitumée, sèche (100;3)
|  |  | Klebebänder, PE 0.4 mm dick | Klebebänder, PE 0.4 mm dick | Rubans adésifs PE 0.4 mm
|  |  | Klebebänder, ALU 0.05 mm dick | Klebebänder, ALU 0.05 mm dick | Rubans adésifs ALU 0.05 mm
|  |  | Folien, ALU 0.1 mm dick, Stösse überklebt | Folien, ALU 0.1 mm dick, Stösse überklebt | Feuille ALU 0.1 mm jonctions collées
|  |  | Blechummantelungen, Sicken usw. nicht gedichtet | Blechummantelungen, Sicken usw. nicht gedichtet | Doublage tôle. joints etc. non imperméablilisés
|  |  | Blechummantelungen, Sicken usw. gedichtet | Blechummantelungen, Sicken usw. gedichtet | Doublage tôle. joints etc. imperméablilisés
|  |  | Flüssigkunststoffe, Trockenschichtdicke (50;2) | Flüssigkunststoffe, Trockenschichtdicke (50;2) | Plastiques liquides, sèche (50;2)
|  |  | Flüssigkunststoffe, Trockenschichtdicke (20;1) | Flüssigkunststoffe, Trockenschichtdicke (20;1) | Plastiques liquides, sèche (20;1)
|  |  | PIR ALU-Pet - Folie | PIR ALU-Pet - Folie | PIR ALU-Pet - Feuille
|  |  | äqui. L-Dicke [m] | äqui. L-Dicke [m] | Epaisseur L équivalente [m]
|  |  | Dicke [mm] | Dicke [mm] | Epaisseur [mm]
|  |  | Energieträger | Energieträger | Source d'énergie
|  |  | Heizöl | Heizöl | Mazout
|  |  | Erdgas | Erdgas | Gaz naturel
|  |  | Strom (CH-Mix) Luft-Wasser Wärmepumpe | Strom (CH-Mix) Luft-Wasser Wärmepumpe | Electricité (Mix CH) PAC Air-Eau
|  |  | Strom (CH-Mix) Wasser,Sole-Wasser Wärmepumpe | Strom (CH-Mix) Wasser,Sole-Wasser Wärmepumpe | Electricité (Mix CH) PAC Eau/Sol-Eau
|  |  | Pellets | Pellets | Pellets
|  |  | η oder JAZ [-] | η oder JAZ [-] | η ou COPa [-]
|  |  | THG-Emissionen [kg CO₂/kWh] | THG-Emissionen [kg CO₂/kWh] | Gaz à effet de serre [kg CO₂/kWh]
|  |  | Preis Energieträger | Preis Energieträger | Prix source d'énergie
|  |  | Einheit | Einheit | Unité
|  |  | Kurz | Kurz | Court
|  |  | Mittel | Mittel | Moyen
|  |  | Lang | Lang | Long
|  |  | Jahre | Jahre | Années
|  |  | Dämm-Materialien | Dämm-Materialien | Matériau d'isolation
|  |  | keine Dämmung | keine Dämmung | Pas d'isolation
|  |  | PIR | PIR | PIR
|  |  | Steinwolle | Steinwolle | Laine de roche
|  |  | Glaswolle | Glaswolle | Laine de verre
|  |  | synth. Kautschuk (FEF) | synth. Kautschuk (FEF) | Caoutchouc synth.
|  |  | synth. Kautschuk halogenfrei (FEF) | synth. Kautschuk halogenfrei (FEF) | Caoutchouc synth. sans halogen
|  |  | Kopieren V1 -> V2 | Kopieren V1 -> V2 | Copier V1 -> V2
|  |  | Inhalt | Inhalt | Contenu
|  |  | Erste Schritte | Erste Schritte | Premiers pas
|  |  | Eingabe der Grundlagen | Eingabe der Grundlagen | Insertion des données
|  |  | Berechnung starten | Berechnung starten | Commencer le calcul
|  |  | Weitere Unterlagen - Hinweise zur Berechnung | Weitere Unterlagen - Hinweise zur Berechnung | Autre documents - Indication pour le calcul
|  |  | Wichtiger Hinweis: Sie können die Schaltflächen erst dann bedienen, wenn kein Feld aktiviert ist. | Wichtiger Hinweis: Sie können die Schaltflächen erst dann bedienen, wenn kein Feld aktiviert ist. | Important: vous pouvez activer les boutons d'action seulement lorsqu'aucun champ n'est activé.
|  |  | Auf dem Blatt "Start" können Sie die Adresse des Objekts, Planers und Kunden eingeben. | Auf dem Blatt "Start" können Sie die Adresse des Objekts, Planers und Kunden eingeben. | Sur la feuille "Start" vous pouvez indiquer l'adresse de l'objet, du planificateur et du client.
|  |  | Wechseln Sie auf das Excelblatt "Grundlagen" und erfassen Sie die erforderlichen Grundlagen. | Wechseln Sie auf das Excelblatt "Grundlagen" und erfassen Sie die erforderlichen Grundlagen. | Changez la feuille excel "Bases techniques" et insérer les données de base requises.
|  |  | Öffnen Sie das Blatt "Grundlagen". Beginnen Sie mit den Eingaben der Werte in Variante 1, danach die Variante 2. Zum Teil werden Sie durch Auswahllisten unterstützt. Diese werden mit Doppelklick in dem entsprechenden Eingabefeld geöffnet. Solche Eingabefelder sind mit einem Kommentar (rote Eckmarkierung) versehen. | Öffnen Sie das Blatt "Grundlagen". Beginnen Sie mit den Eingaben der Werte in Variante 1, danach die Variante 2. Zum Teil werden Sie durch Auswahllisten unterstützt. Diese werden mit Doppelklick in dem entsprechenden Eingabefeld geöffnet. Solche Eingabefelder sind mit einem Kommentar (rote Eckmarkierung) versehen. | Ouvrez la feuille "Bases techniques". Commencez à mettre les données de la variante 1 et puis celles de la variante 2. Une liste de choix vous aidera occasionnellement et s'ouvrira en double-cliquant sur la cellule correspondante. Ces cellules sont indiquées avec un signe rouge dans le coin et sont fournies d'un commentaire.
|  |  | Farbig hinterlegte Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt oder kontrolliert werden. Gelb ist für Variante 1 (standardmässig PIR), Grün für die Vergleichsvariante V2. Blau hinterlegte Felder in Variante 1 sind gemeinsame Werte und werden automatisch in Variante 2 nicht veränderbar übernommen. Weisse Felder können teilweise verändert werden. Wird ein Vorgabewert verändert, erscheint der Text rot und der Cursor springt teilweise auf eine Zelle, in der ein Hinweis auf die Änderung (z.B. anderer Produktname, andere Materialeigenschaft oder Grenzwert) eingetragen werden soll. | Farbig hinterlegte Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt oder kontrolliert werden. Gelb ist für Variante 1 (standardmässig PIR), Grün für die Vergleichsvariante V2. Blau hinterlegte Felder in Variante 1 sind gemeinsame Werte und werden automatisch in Variante 2 nicht veränderbar übernommen. Weisse Felder können teilweise verändert werden. Wird ein Vorgabewert verändert, erscheint der Text rot und der Cursor springt teilweise auf eine Zelle, in der ein Hinweis auf die Änderung (z.B. anderer Produktname, andere Materialeigenschaft oder Grenzwert) eingetragen werden soll. | Les cellules définies par des couleurs sont obligatoires et doivent être remplies et contrôlées. Jaune est associée à la variante 1 (PIR par défaut) et vert à la variante de comparaison V2. Les cellules définies en bleu dans la variante 1 sont des valeurs communes et sont reprises automatiquement dans la variante 2 où elles ne peuvent pas être modifiées. Les cellules blanches peuvent en partie être modifiées. Si une valeur prédéfinie est modifiée, le texte apparait en rouge et le curseur saute dans la cellule où il faut expliquer pourquoi la valeur a été modifiée (p.ex. autre nom de produit, autre propriété du matériau ou autre valeur limite).
|  |  | Sind alle erforderlichen Werte eingegeben, müssen Sie die Berechnung mit der Schaltfläche "Berechnen" auslösen. Je nach Temperaturdifferenz, Mediumstemperatur, Umgebungstemperatur wird der Kälte- beziehungsweise Wärmeschutz berechnet. | Sind alle erforderlichen Werte eingegeben, müssen Sie die Berechnung mit der Schaltfläche "Berechnen" auslösen. Je nach Temperaturdifferenz, Mediumstemperatur, Umgebungstemperatur wird der Kälte- beziehungsweise Wärmeschutz berechnet. | Lorsque toutes les données nécessaires sont remplies, le calcul s'effectue en appuyant sur le bouton "calculer". Selon la différence de température, la température du médium la température ambiante, le résultat s'affiche dans le domaine thermique ou frigorifique.
|  |  | Um Eingabedaten zu verändern, kehren Sie auf das Blatt "Grundlagen" zurück, ändern den gewünschten Wert und lösen die Berechnung noch einmal aus. | Um Eingabedaten zu verändern, kehren Sie auf das Blatt "Grundlagen" zurück, ändern den gewünschten Wert und lösen die Berechnung noch einmal aus. | Pour modifier des données, retournez dans la feuille "Bases techniques" etchanger la valeur désirée. Lancer le calcul à nouveau en cliquant sur le bouton "calculer".
|  |  | Mit der Schaltfläche "Drucken" werden die Blätter "Start", "Grundlagen" und je nach Berechnung das entsprechende Resultatblatt ausgedruckt. | Mit der Schaltfläche "Drucken" werden die Blätter "Start", "Grundlagen" und je nach Berechnung das entsprechende Resultatblatt ausgedruckt. | Le bouton "imprimer" permet d'imprimer les feuilles "Start" et "Bases techniques" et suivant le résulat les feuilles "Résultats thermiques" ou "Résultats frigorifiques".
|  |  | Auf dem Blatt "Grundlagen" kann nach Eingabe aller erforderlichen Werte die Berechnung mit der Schaltfläche "Berechnen" gestartet werden. | Auf dem Blatt "Grundlagen" kann nach Eingabe aller erforderlichen Werte die Berechnung mit der Schaltfläche "Berechnen" gestartet werden. | Sur la feuille "Bases techniques", le calcul peut commencer lorsque toutes les données ont été insérées en cliquant sur le bouton "calcul".
|  |  | Die Art der Berechnung, das heisst ob ein Kälte- oder Wärmeschutz gerechnet wird, hängt von der Mediumstemperatur ab. Liegt diese über der Umgebungstemperatur wird der Wärmeschutz berechnet, liegt diese unter der Umgebungstemperatur wird der Kälteschutz gerechnet. Ist die Mediumstemperatur gleich der Umgebungstemperatur erfolgt keine Berechnung. | Die Art der Berechnung, das heisst ob ein Kälte- oder Wärmeschutz gerechnet wird, hängt von der Mediumstemperatur ab. Liegt diese über der Umgebungstemperatur wird der Wärmeschutz berechnet, liegt diese unter der Umgebungstemperatur wird der Kälteschutz gerechnet. Ist die Mediumstemperatur gleich der Umgebungstemperatur erfolgt keine Berechnung. | Le calcul de la protection thermique ou frigorifique dépend de la température du médium. Si celle-ci se situe au-dessus de la température ambiante, le calcul s'effectue dans le domaine thermique. Si la température du médium se trouve en-dessous de la température ambiante, le calcul s'effectue dans le domaine frigorifique. Le calcul n'est pas effectué lorsque la température du médium et la température ambiante sont identiques.
|  |  | Folgende Unterlagen liefern die Grundlage für die Berechnung | Folgende Unterlagen liefern die Grundlage für die Berechnung | Les documents suivant fournissent la base pour le calcul.
|  |  | Planungsunterlagen Elri AG, Regisol AG, swisspor AG | Planungsunterlagen Elri AG, Regisol AG, swisspor AG | Bases de planification Elri AG, Regisol AG, swisspor AG
|  |  | Kälte-Leitungen mit PIR-Dämmschalen | Kälte-Leitungen mit PIR-Dämmschalen | Conduites frigoriques en coquille d'isolation PIR
|  |  | Wärme-Leitungen mit PIR-Dämmschalen | Wärme-Leitungen mit PIR-Dämmschalen | Conduites thermique en coquille d'isolation PIR
|  |  | Normen | Normen | Normes
|  |  | Norm SIA 380.303:1998 | Norm SIA 380.303:1998 | Norme SIA 380.303.1998
|  |  | Wärmedämmumg an haus- und betriebstechnischen Anlagen - Berechnungsregeln | Wärmedämmumg an haus- und betriebstechnischen Anlagen - Berechnungsregeln | Isolation pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Règles de calculs
|  |  | Wärmedämmumg an haus- und betriebstechnischen Anlagen in Gebäude - Berechnung der Wasserdampfdiffusion - Dämmung von Kälteleitungen | Wärmedämmumg an haus- und betriebstechnischen Anlagen in Gebäude - Berechnung der Wasserdampfdiffusion - Dämmung von Kälteleitungen | Isolation pour l'équipement du bâtiment et les installations industrielles - Calculs de la diffusion de vapeur - Isolation de conduites froides
|  |  | benutzerdefiniert | benutzerdefiniert | défini par l'utilisateur
|  |  | benutzerdefiniert v1 | benutzerdefiniert v1 | défini par l'utilisateur v1
|  |  | benutzerdefiniert v2 | benutzerdefiniert v2 | défini par l'utilisateur v2
|  |  | Hinweis: Sie verwenden ein offenzelliges Dämmmaterial für eine Kälteisolierung. Dies wird ausdrücklich nicht empfohlen ! | Hinweis: Sie verwenden ein offenzelliges Dämmmaterial für eine Kälteisolierung. Dies wird ausdrücklich nicht empfohlen ! | Indication: vous utilisez un matériau isolant ouvert pour la protection frigorifique. Ceci n'est pas conseillé!
|  |  | keine Ummantelung | keine Ummantelung | Pas de doublage
|  |  | PVC | PVC | PVC
|  |  | ALU-PET | ALU-PET | ALU-PET
|  |  | ALU Grobkorn | ALU Grobkorn | feuille d'alu avec grain
|  |  | nicht rostendes CrNi-Stahlblech | nicht rostendes CrNi-Stahlblech | Tôle d'acier CrNi inoxydable
|  |  | Aluminium walzblank | Aluminium walzblank | Tôle d'aluminium laminée brute
|  |  | Stahlblech gerostet | Stahlblech gerostet | Tôle d'acier rouillée
|  |  | Stahlblech verzinkt | Stahlblech verzinkt | Tôle d'acier galvanisé
|  |  | Stahlblech farbbeschichtet | Stahlblech farbbeschichtet | Tôle d'acier enduite
|  |  | Stahlblech mit Korrosionsanstrich | Stahlblech mit Korrosionsanstrich | Tôle d'acier avec enduit anticorrosion
|  |  | Metallisch (sauber) | Metallisch (sauber) | Métallique (propre)
|  |  | Metallisch (verstaubt) | Metallisch (verstaubt) | Métallique (poussiéreux)
|  |  | Hinweis : Die Wärmeleitfähigkeit λD wurde vom Benutzer verändert! | Hinweis : Die Wärmeleitfähigkeit λD wurde vom Benutzer verändert! | Indication: la valeur λD a été changée par l'utilisateur!
|  |  | Emissionsgrad [-] | Emissionsgrad [-] | Emissivité [-]
|  |  | Stahlrohr | Stahlrohr | Acier
|  |  | Standardwerte setzen | Standardwerte setzen | Remettre valeurs standards
|  |  | Amortisationszeit | Amortisationszeit | Temps d'amortissement
|  |  | Kopierfunktion : Durch Klick auf den Knopf "Kopieren V1 --> V2" werden alle Daten der Variante 1 in die Variante 2 kopiert. Damit kann speditiv die Einwirkung verschiedener Dämmstärken ermittelt werden. Er befindet sich rechts oben neben der Variante 2. | Kopierfunktion : Durch Klick auf den Knopf "Kopieren V1 --> V2" werden alle Daten der Variante 1 in die Variante 2 kopiert. Damit kann speditiv die Einwirkung verschiedener Dämmstärken ermittelt werden. Er befindet sich rechts oben neben der Variante 2. | Function copier: En cliquant sur le bouton "copier V1 --> V2", toutes les données de la variante 1 sont copiées dans la variante 2. De cette manière, il est facilement possible de détérminer les effets de différentes sortes de matériaux isolants. Le bouton se situe en haut à droite à côté de la variante 2.
|  |  | Änderbar | Änderbar | Modifiable
|  |  | Geändert | Geändert | Modifiée
|  |  | Erste Schritte | Erste Schritte | Permiers pas
|  |  | Eingabe der Grundlagen | Eingabe der Grundlagen | Insertion des données
|  |  | Berechnung starten | Berechnung starten | Effectuer le calcul
|  |  | Innenabmessung (mm) | Innenabmessung (mm) | Mesure interne (mm)
|  |  | Dämmmaterialien | Dämmmaterialien | Matériaux isolants
|  |  | Jahre | Jahre | Années
|  |  | %/Jahr | %/Jahr | %/année
|  |  | Dämmmaterialien | Dämmmaterialien | Matériaux isolants
|  |  | Dämmmaterialien | Dämmmaterialien | Matériaux isolants
|  |  | Dämmmaterialien | Dämmmaterialien | Matériaux isolants
|  |  | Dokument FAQ zu PIR-RT2 (häufig gestellte Fragen) | Dokument FAQ zu PIR-RT2 (häufig gestellte Fragen) | Document FAQ „Outil de calcul PIR RT2“ (Questions fréquemment posées)
|  |  | Anleitung zum Rechentool PIR-RT2 (ausführliche Version) | Anleitung zum Rechentool PIR-RT2 (ausführliche Version) | Instructions de l'outil de calcul PIR-RT2 (version détaillée)
|  |  | Broschüre "PIR - der Hochleistungswärmedämmstoff für Rohrleitungen" | Broschüre "PIR - der Hochleistungswärmedämmstoff für Rohrleitungen" | Brochure "PIR - le matériau isolant thermodurcissant pour isolation de conduites "
|  |  | Unterlagen zum Rechentool PIR-RT2 | Unterlagen zum Rechentool PIR-RT2 | Documents de l'outil de calcul PIR-RT2
Adressen
|  |  | swisspor AG | Elri AG | Regisol AG | swisspor AG
|  |  | Industriestrasse | Gewerbestrasse 3 | Schwalbenweg 3 | Industriestrasse
|  |  | CH-5623 Boswil | CH-4552 Derendingen | CH-3292 Busswil bei Büren | CH-5623 Boswil
|  |  | Tel +41 (0) 56 678 98 98 | Tel: +041 (0)32 681 33 11 | Tel: +041 (0)385 22 33 | Tel +41 (0) 56 678 98 98
|  |  | Fax +41 (0) 56 678 98 99 | Fax: +041(0)32 682 15 05 | Fax: +041(0)385 22 35 | Fax +41 (0) 56 678 98 99
|  |  | www.swisspor.ch | www.elri.ch | www.regisol.ch | www.swisspor.ch
0
|  |  | Elri AG | Regisol AG | swisspor AG | Elri AG
|  |  | Gewerbestrasse 3 | Schwalbenweg 3 | Industriestrasse | Gewerbestrasse 3
|  |  | CH-4552 Derendingen | CH-3292 Busswil bei Büren | CH-5623 Boswil | CH-4552 Derendingen
|  |  | Tel: +041 (0)32 681 33 11 | Tel: +041 (0)385 22 33 | Tel +41 (0) 56 678 98 98 | Tel: +041 (0)32 681 33 11
|  |  | Fax: +041(0)32 682 15 05 | Fax: +041(0)385 22 35 | Fax +41 (0) 56 678 98 99 | Fax: +041(0)32 682 15 05
|  |  | www.elri.ch | www.regisol.ch | www.swisspor.ch | www.elri.ch
0
|  |  | Regisol AG | swisspor AG | Elri AG | Regisol AG
|  |  | Schwalbenweg 3 | Industriestrasse | Gewerbestrasse 3 | Schwalbenweg 3
|  |  | CH-3292 Busswil bei Büren | CH-5623 Boswil | CH-4552 Derendingen | CH-3292 Busswil bei Büren
|  |  | Tel: +041 (0)385 22 33 | Tel +41 (0) 56 678 98 98 | Tel: +041 (0)32 681 33 11 | Tel: +041 (0)385 22 33
|  |  | Fax: +041(0)385 22 35 | Fax +41 (0) 56 678 98 99 | Fax: +041(0)32 682 15 05 | Fax: +041(0)385 22 35
|  |  | www.regisol.ch | www.swisspor.ch | www.elri.ch | www.regisol.ch

## History (hidden)
Datum | Wer | Was | Umgesetzt
2014-08-06 | MM | In der Mappe Anleitung Inhalt in Zelle F53 entfernt, weil Beschluss, dass diese Anleitung vorerst nicht veröfffentlicht wird. "Anleitung zum Rechentoll PIR-RT2 (asuführliche Version) | HSLU : DH 30.08.14 Version PIR_RT2 MM an DH gesandt
2014-08-28 | MM | Name Broschüre „PIR – der Hochleistungswärmedämmstoff“ angepasst d/f in Mappe Sprache Zeile 280, 282 | HSLU : DH 30.08.14 Version PIR_RT2 MM an DH gesandt
2014-09-17 | MM | ACHTUNG : Version auf 3.1 erhöht / Adressen in Mappe Sprache ergänzt ab Zeile 319. Feld B37 in Mappe Start freigeschaltet (versteckt) / Damit kann die Reihenfolge der Adressen in allen Mappen gesteuert werden. 1 := Elri / Regisol / swisspor 2 := Regisol / swisspor / Elri 3:= swisspor / Elri / Regisol | Auf CD verteilt an proPIR am 23.9.2014
2014-09-25 | MM | Text Zelle E7 und E11 in Mappe Start werden abgeschnitten. Schriftgrösse in beiden Zellen auf 10 angepasst. Projektbenennung im VisualBasic mit RM auf Projekt > Eigenschaften Projektnamen von swisspor_Dämmberechnung auf Rechentool_PIR_RT2 geändert Sprache Zelle 129 angepasst auf "Taupunkt, min. Oberflächentemperatur Tauwasserschutz", "Point de rosée, température de surface min" Standartwerte u Kautschuk auf 10'000